电力系统稳态分析考试试题 （时间100分钟，满分100分）

- 单选题：（在本题的每一小题的备选答案中，只有一个答案是正确的，请把你认为正确答案的题号，填入题干的括号内，多选不给分。每小题1分，共10分）

- 1、下面所列各组电力网接线方式中，完全属于有备用接线的一组是（A ）。

A、两端供电网、环网、双回线路辐射网      B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网

C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网

2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压，下述说法中正确的是( )B。

A、正常运行时为零，单相接地时升高为线电压；  B、正常运行时为零，单相接地时升高为相电压；  C、正常运行时无法确定，单相接地时为相电压。

3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是（ B）。  A、不接地； B、直接接地；  C、经消弧线圈接地。

4、架空输电线路采用分裂导线的目的是( B)。

A、减小输电线路电阻； B、减小输电线路电抗；  C、增大输电线路电容。

5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是( B)。  A、防止输电线路重载时末端电压降低；  B、防止输电线路轻载时末端电压升高；  C、防止输电线路轻载时末端电压降低。

6、关于单侧电源电力网，下述说法中正确的是（ A）。  A、电力网的功率分布由负荷分布确定，其潮流无法调控；  B、电力网的功率分布与线路阻抗有关，其潮流无法调控；  C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。

7、在一个具有n个独立节点的系统中，节点阻抗矩阵的阶数为( A)。  A、n×n阶； B、（n－1）×（n－1）阶；  C、（n＋1）×（n＋1）阶。

8、系统中有功功率不足，会造成(C )。

A、电压水平上升； B、电压水平下降； C、频率下降。

9、电力系统无功电源最优分配的目的是（B ）。

A、使电力系统总的能源消耗最少； B、使电力网的有功损耗最小；  C、使电力系统的电能质量最好。

二．判断题：（下列各题中，你认为正确的，请在题干的括号内打“√”，错误的打“×”。每小题1分，共15分）

1、输电线路首端电压不一定总是高于末端电压。（√ ）

- 2、高压系统中，有功功率总是从电压相位超前的点向电压相位滞后的点传输。（ √）

- 3、辐射形网络的潮流分布和环网的潮流分布都可调控。（× ）

- 4、在多电压等级环形电力网中一定存在循环功率。（× ）

5、中等长度线路是指100Km以上、300Km以下的线路。（√ ）

6、35KV电力系统都采用中性点不接地的中性点运行方式。（× ）

- 电力系统无功电源的最优分配原则是等耗量微增率准则。（ ×）

- 8、任何两端供电网的供载功率分布都不可能是经济功率分布。（× ）

- 9、同一电压等级的所有电气设备的平均额定电压都相同。（√ ）

10、多电压等级环形网络中，线路串联纵向加压器主要改变电力网的无功功率分布。（ √）

11、未装设无功补偿装置的降压变电站的低压母线为PQ节点。（√ ）

12、最大负荷时将电压中枢点的电压适当升高，最小负荷时将电压中枢点的电压适当降低，电压中枢点的这种调压方式称为逆调压。（ √）

13、有载调压变压器可以在不停电的情况下改变分接头。（√ ）

14、并联电容器既可作为无功电源向系统送出（感性）无功功率，又可作为无功负荷从系统吸收（感性）无功功率。（× ）

15、我国对电力系统频率偏移的规定是正常情况下不超过+ -5%。（× ）

三．简答题：（每小题5分，共25分）  1、对电力系统的基本要求是什么？

2、对调频电厂的基本要求是什么？什么电厂最适宜担负系统调频电厂？

3、什么叫功率分点？标出下图所示电力系统的功率分点。

4、在下图所示的电路中，变压器的实际变比如图所示，并联运行的两台变压器中有无循环功率存在？为什么？如果循环功率存在的话，请指出循环功率的方向。

5、在无功电源不足引起电压水平普遍偏低的电力系统中，能否通过改变变压器变比调压？为什么？

四．计算题：（共50分）

1、某35KV电力系统采用中性点经消弧线圈接地的运行方式，已知35KV线路长度为100公里，线路每相的对地电容为 ，单相接地时流过接地点的电流为3.6安培，求消弧线圈的电感值。（10分）

2、110kv降压变压器铭牌数据为：

① 计算变压器的参数（归算到110KV侧）；  ② 画出变压器的 形等值电路。（10分）

3、某地方电力网的等值电路如下图，有关参数均已标于图中，求网络的初步功率分布标出其功率分点，并计算其经济功率分布。（10分）

4、联合电力系统的接线图及参数如下，联络线的功率传输限制为300MW，频率偏移超出 才进行二次调频，当子系统A出现功率缺额200MW时，如系统A不参加一次调频，联络线的功率是否越限？（10分）

- 某降压变电所装有一台容量为10MVA，电压为 的变压器。已知：最大负荷时变压器高压侧电压为114KV，归算到高压侧的变压器电压损耗为5KV；最小负荷时变压器高压侧电压为115KV，归算到高压侧的变压器电压损耗为3KV。现要求在低压母线上实行顺调压（最大负荷时要求电压不低于线路额定电压的 倍；最小负荷时要求电压不高于线路额定电压的 倍），试选择变压器的分接头。（10分）

- 电力系统稳态分析考试试题参考答案

- 一． 单项选择题：（每小题1分，共10分）

- 1、A 2、B 3、B 4、B 5、B 6、A 7、A 8、C 9、B 10、B

- 二． 判断题：（每小题1分，共15分）“√”，错误的打“×”)  1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√ 6、× 7、× 8、×  9、√ 10、√ 11、√ 12、√ 13、√ 14、× 15、×

- 三．简答题：（每小题5分，共25分）

- 1、答：对电力系统的基本要求有：满足用户对供电可靠性的要求（2分）；具有良好的电能质量（2分）；电力系统运行的经济性要好（1分）。（意思对即可得分）

- 2、答：对调频厂的基本要求是①具有足够的调节容量；（1分）②调节速度要快；（1分）③调节过程的经济性要好（1分）。具有调节库容的大型水电厂最适宜作为调频电厂（2分）。

- 3、答：电力系统中如果某一负荷点的负荷功率由两侧电源供给，则该负荷点就是功率分点，功率分点又分为有功功率分点和无功功率分点（3分），分别用“▼”和“▽”标注。图示电力系统中负荷点2为有功功率分点（1分），负荷点3为无功功率分点（1分）。

- 4、答：有循环功率存在（3分）。因为上述网络实际上是一个多电压等级环网，两台变压器的变比不匹配（如取绕行方向为顺时针方向，则 ,所以存在循环功率（1分）；循环功率的方向为逆时针方向（1分）。

- 5、答：不能（3分），因为改变变压器的变比并不能改善电力系统无功功率平衡状态（2分）。

- 四．计算题：（共50分）  1、解：

- 单相接地短路时的原理电路图和相量图如下：